附件1：

**供应商报价单**

致：安徽林业职业技术学院：

本公司已经收到贵校东校区加装路灯、更换水泵等工程的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本次总报价为（大写） 。

一、责任与义务

本公司承诺：

1. 本公司的报价单一旦为贵学院认可，该报价即为合同价；
2. 本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和本报价单作为合同的组成部分；

二、货物或服务报价表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **工程内容** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 教学楼2-6层卫生间更换加长不锈钢（铜芯）水龙头 | 1、卫生间所有水龙头更换加长不锈钢（铜芯）水龙头；  2、须提供样品给甲方确认；  3、自行勘察现场，满足使用需求； | 个 | 60 |  |  |
| 2 | 教学楼2-6层卫生间上下水管道维修 | 1、卫生间所有上、下水管更换固定卡件；  2、卫生间上、下水管道损坏或漏水需更换维修； 3、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 教学楼2-6层卫生间不锈钢水池制作安装 | 1、不锈钢水池型材厚度1.2mm；  2、制作不锈钢水池大小与原水池尺寸基本一样，每层共3个水池，其中两个为L型，一个为一字型，L型长度为：1.65m+1.85m；一字型长度为3.5m，宽度为0.43-0.45m,高度为0.85m-0.9m,共计15套不锈钢水池，其中L型水池可做成两个独立水池；  3、含下水等配件，其中下水管为金属波纹管，需连接至下水口至下水管，每个水池均有独立下水口；  4、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 米 | 45 |  |  |
| 4 | 教学楼2-6层卫生间不锈钢水池侧端不锈钢包水管 | 1. 原水管外包木工板拆除； 2. 304不锈钢制作包裹水管； 3. 高度不小于2.2m;   4、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 项 | 10 |  |  |
| 5 | 教学楼2-6层卫生间布帘制作安装 | 1. 卫生间布帘颜色须经校方认可后施工； 2. 单扇窗帘尺寸为1㎡，共计10间； 3、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | ㎡ | 10 |  |  |
| 6 | 教学楼2-6层卫生间原卫生间石材水池拆除 | 1、拆除原卫生间石材水池；  2、原水池底部石材损坏等修复；  3、垃圾清运至校外； 4、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 个 | 15 |  |  |
| 7 | 教学楼（1至6层）与辅楼（1至3层）电缆电线支架制作安装 | 1、所有楼内、楼外电缆电线或弱电线等均整理捆绑整齐，固定在镀锌或烤漆铁三角支架上；  2、支架规格：室外支架臂长20公分，间距2-3m;室内支架臂长15公分，间距2-3m;根据现场实际情况制订方案，须校方认可后施工；  3、施工脚手架自行考虑； 4、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 阶梯教室后面职工之家（1至2层）电热水器安装 | 1、一楼淋浴间及卫生间上、下水不通，根据现场实际情况改造通畅；  2、增加智能筒式电热水器一台带漏电保护（60升容量），包括辅材花洒等安装到位（品牌：海尔、美的、阿里斯顿）；  3、淋浴间及卫生间所有水、电配件按现场实际需求增补、更换； 4、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 阶梯教室后面职工之家（1至2层）零星维修 | 1、所有电源插座及电线检修，如损坏需更换；  2、防盗门锁维修更换（4个）；  3、制作遮光窗帘（4个），窗户尺寸：1.5m\*1.2m两扇；2.2m\*1.6m两扇，褶皱系数1.5，颜色样式及材质须校方认可后方可施工；  4、楼梯原有踏板维修加固； 5、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 景观路灯安装 | 1、景观灯的样式与校本部3栋南侧快递场地景观路灯一致，高度3米；  2、教学楼南边院子安装6套；  3、大礼堂对面安装4盏；  4、学生宿舍楼北边安装5盏； 5、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 盏 | 15 |  |  |
| 11 | 景观路灯安装 | 1、开挖路面后恢复原样；  2、电缆线直径4平方铜芯国标线（推荐品牌：绿宝、铜陵长江、上上）约300米（单独穿线管）；  3、定时器、P30不锈钢防雨配电箱、空开及漏电保护（推荐品牌：正泰、人民、德力西）；  4、单独从主电箱拉接电源线，时控开关、电箱数量及施工方案须经校方认可后施工； 5、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 米 | 300 |  |  |
| 12 | 户外挑臂防水LED路灯安装 | 1、教学楼与辅楼之间三楼走廊东西两边墙上各安装一盏；  2、食堂南边二楼墙上安装二盏；  3、食堂西边大门二楼墙上安装二盏；  4、学生宿舍楼南边三楼墙上安装二盏；  5、推品牌：亚明、飞利浦、欧普；  6、臂长1米弯杆；  7、具体安装位置须经校方认可后施工；  8、安装灯具脚手架等费用自行考虑； 9、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 套 | 8 |  |  |
| 13 | 户外挑臂防水LED路灯电线线缆安装 | 1、电缆线直径4平方（铜芯绿宝）约120米（单独穿线管），从主电箱单独拉接电源；  2、时控开关、P30不锈钢防雨配电箱、空开及漏电保护（正泰）；  3、时控开关及电箱数量，根据现场实际情况制定方案，须经校方认可后施工； 4、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 地面垃圾清理整平 | 1、学生宿舍楼东边及食堂东边围墙地面硬化约240平方；  2、垃圾清理外运及地面下挖25厘米，土方外运，场地整平、素土夯实，夯实系数≥95%；  3、碎石垫层10厘米夯实； 4、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | ㎡ | 238 |  |  |
| 15 | 地面C25混凝土场地硬化 | 1、C25混凝土商拌混凝土浇筑，厚度15cm，按规范振捣、养护;  2、施工时地面返水及流向方案，经校方认可后施工；  3、各种机械费用及人工费用自行考虑； 4、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | ㎡ | 238 |  |  |
| 16 | 供水泵不锈钢管件及附件 | 1、DN100\*80进出水合流管；每台泵的进出水口闸阀、出水口止水阀；24升稳压罐及不锈钢底座； 2、管件底座均采用不锈钢材质，以避免锈蚀，严防渗漏、污染，延长使用寿命和降低维保成本。 3、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 供水泵变频控制柜安装 | 1. 变频控制柜型号XL一21一386S落地式，功率为：11KW； 2. 原供水泵进水管为φ80单管，根据实际需求，为保障进水量，现将两根单管中φ80及φ65合并串联为一根直径100进水管水泵； 3、变频控制柜电源线从教学楼配电柜单独引4\*6+1铜芯电缆（推荐品牌：绿宝、铜陵长江、上上）； 4、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 供水泵（一用一备） | 1、型号：西木泵业（型号：CDL45-3）或新界泵业（型号：BLT45-3）或孜泉泵业（货号：CDL45-3）；功率11kw,额定流量45立方米，额定扬程58米，进出水口径DN80； 2、水泵为不锈钢多级离心泵，出水压力可通过变频控制柜在水泵出水最大范围内调整。推荐品牌：新界、西木、孜泉 3、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 供水泵变频控制器及元件 | 1、恒压供水专用变频器型号为JT386S3-BC0150G3，含柜内所有元器件及压力变送器等； 2、变频器一控二，当一台泵不能满足末端用水时，自动启动另一台泵保障恒压供水； 3、施工难度及工程量等自行堪察现场，如果实际工程量超出清单量金额不予调整； | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 宿舍楼1楼走廊灯声控改为开关控制 | 1、宿舍楼1楼宿管间门前声控灯改为开关控制的灯，共两处； 2、施工难度及工程量等自行堪察现场; | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 垃圾清运与现场保洁 | 开荒保洁 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计含税金额 | | | | |  |

备注：1、以上报价均为含税、费价，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场，报价人签字或印章处，需手签或加盖姓名章，否则报价无效。  
2、上述报价单中未尽事宜，请在报价中综合考虑，一经报价，上述所有工程内容需满足甲方需求，保证各项设备设施正常使用。

报价人签字或印章：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年 月 日